# Opis techniczny

do projektu budowlanego na budowę linii napowietrznej nn – 0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz z oprawami w miejscowości Wólka Kliczewska, gm. Żuromin.

- Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o:

  - Zlecenie Inwestora.

  - Podkłady geodezyjne w skali 1:1000.

  - Uzgodnienia z Inwestorem.

  - Uzgodnienia z ZEP-Dystrybucja Wschód Sp. z o.o..

  - Zgodę właścicieli działek

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

  - Opinię ZUD.

  - Wizję oraz pomiary w terenie.

Obowiązujące normy i przepisy.

- Zakres projektu

  - 2.1. Budowa linii napowietrznej nn – 0,4 kV oświetlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2 x 25 mm2 o łącznej długości 245 m.

  - 2.2. Zabudowa na słupach projektowanej linii napowietrznej, opraw oświetlenia ulicznego typu OUSe-150W.

  - 2.3.  Montaż skrzynki sterowniczo – pomiarowej SON na istniejącym słupie nr 10 linii napowietrznej.

- Prace projektowe

  - 3.1. Budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV oświetlenia ulicznego.

Ze słupa nr 10 istniejącej linii napowietrznej zasilanej ze stacji transformatorowej S-1243 projektuje się budowę nowego odcinka linii napowietrznej nn oświetlenia ulicznego przewodem typu AsXSn 2 x 25 mm2 o długości 245 m.

Linię wybudować wg albumu Lnni – tom I.

3.2. Parametry i dane techniczne projektowanej linii:

- napięcie znamionowe linii	- 230 V,

- napięcie znamionowe izolacji	- 1 kV,

- przewody robocze		- AsXSn 2 x 25 mm2 o naprężeniu 30 Mpa,

- typy żerdzi			- ŻN, EPV

- rodzaj słupa			- przelotowe, narożne, krańcowe,

- ustoje				- typowe prefabrykowane dobrane

dla średniej kategorii gruntu z

uwzględnieniem funkcji i rodzaju

słupów oraz linii,

- izolacja własna			- dla przewodów typu AsXSn,

- strefa klimatyczna		- pierwsza.

3.3.  Montaż skrzynek sterowniczo – pomiarowych SON na istniejącym słupie.

Na słupie nr 10 istniejącej linii napowietrznej w miejscu wskazanych na mapie zamontować skrzynkę sterowniczo – pomiarową SON wyposażoną 
w tablicę licznikową, gniazdo bezpiecznikowe 16A i wyłącznik nadmiarowy C10 w obudowie przystosowane do plombowania oraz zegar sterujący CPA. Skrzynkę należy zasilić przewodem YDY 2 x 6 mm2

  - 3.3. Zabudowa opraw na projektowanych słupach

Na projektowanych słupach zabudować oprawy sodowe oświetlenia ulicznego typu OUSe-150W, uziemiając je poprzez podłączenie do uzbrojenia słupa.

Uwaga !	Naciąg przewodów należy dobierać z tabel zwisów do przyjętego w projekcie naprężenia obliczeniowego, maksymalnej długości przęsła w naciąganej sekcji oraz temperatury przewodu 
w czasie montażu.

Dla nowych przewodów przewiduje się zastosowanie przeprężenia 
tj. naciąg lub zwis dobrać jak dla temperatury o 5 C niższej od panującej w czasie montażu.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym i wyładowań atmosferycznych

  - 4.1. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym w sieciach do 1 kV

Dla zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń elektroenergetycznych 
w warunkach normalnych oraz ochronę przeciwporażeniową w warunkach zakłóceniowych, niezależnie od uziemienia roboczego na stacji transformatorowej, w sieci napowietrznej w układzie TN-C przewiduje się uziemienia robocze dodatkowe, które należy wykonać w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

Przewód „PEN” należy uziemić na końcu obwodu wykorzystując uziom odgromowy. Wartość oporności uziemienia, zgodnie z zaznaczeniem na planie sytuacyjnym.

Uziomy zaprojektowano dla rezystywności gruntu 300 omometrów jako taśmowo – szpilkowe opisane szczegółowo w zestawieniu montażowym.

Oprawy montowane na słupach należy uziemić zgodnie z albumem 
Lnni-tom I.

Dla sprawdzenia rzeczywistych wartości uziemień, należy przed oddaniem linii do eksploatacji wykonać pomiary i w przypadku nie uzyskania wskazanych wartości, uziomy odpowiednio rozbudować.

4.2. Ochrona przepięciowa w sieci do 1 kV.

Linie napowietrzne niskiego napięcia należy chronić od przepięć atmosferycznych odgromnikami zaworowymi.

W sieci o układzie TN-C w odgromniki należy wyposażyć przewody fazowe instalując je w miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

- Uwagi końcowe

Całość prac wykonać w oparciu o „Standardy urządzeń i rozwiązań do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Oddział Płock” oraz niniejszy projekt z zachowaniem postanowień obowiązujących norm, albumów, katalogów, przepisów w wykonawstwie oraz zgodnie z wiedzą techniczną.

Podziemne części słupów oraz ustoje betonowe, należy zabezpieczyć środkiem impregnującym.

Słupy linii ponumerować zgodnie z planem sytuacyjnym.

Wszelkie prace montażowe wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część V – roboty elektryczne” oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

Informuje się o konieczności stosowania do budowy wyrobów posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” zgodnie z wykazem zawartym w Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dn. 28.03.1997 r. zamieszczonym w Monitorze Polskim Nr 22, poz. 216
z 1997 r.

Wszelkie prace winna wykonać osoba, przedsiębiorstwo, która posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia robót w zakresie elektrycznym.