Gmina i Miasto Żuromin

Pl. Piłsudskiego 3

09-300 Żuromin

ZAPYTANIA DO PRZETARGU

Dotyczy: Adaptacji budynku przy ul. Lubowidzkiej na cele mieszkaniowe, 
Sygn. Akt: IBGKiOŚ.2712-2/11.

W związku z niejasnościami wynikającymi z różnic między przedmiarem robót a projektem, oraz pomyłkami w przedmiarze robót zwracamy się z prośbą o odpowiedź na niżej postawione pytania:

- Branża sanitarna:

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

- W poz. 1 i 2 zastosowano złą tablicę kosztorysową (do robót wewnątrz budynku KNR 4-01).

- W poz. 3 przedmiaru podsypka powinna wynosić 20 cm (zgodnie z dokumentacją).

- W poz. 5 przedmiaru rura PCW powinna mieć śr. 250 mm. (zgodnie z dokumentacją).

- Brak w przedmiarze próby szczelności poziomów wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej.

- Zaniżono poz. 16 przedmiaru. Powinno być 7 szt.

- Zaniżono poz. 17 przedmiaru. Powinno być 7 szt.

- Brak w przedmiarze studni rewizyjnej w budynku w ilości 1 szt.

- Brak w przedmiarze wykucia bruzd dla rur instalacji kanalizacyjnej w ilości 59 m. Chyba że rury prowadzone będą po wierzchu ścian.

- Brak w przedmiarze zamurowania bruzd w ilości 59 m.

- Brak w przedmiarze wykucia bruzd i ich zamurowania lub obudowy płytą lub cegłą pionów kanalizacyjnych. Chyba że mają być one prowadzone po wierzchu ścian.

- Brak w przedmiarze przebić przez ściany dla rur instalacji kanalizacyjnej w ilości 11 szt.

- Brak w przedmiarze zamurowania przebić przez ściany w ilości 11 szt.

- Brak w przedmiarze przebić przez stropy dla rur instalacji kanalizacyjnej w ilości 14 szt.

- Brak w przedmiarze zabetonowania przebić w stropach w ilości 14 szt.

INSTALACJA WODOCIĄGOWA

- Brak w przedmiarze 12 szt. zasadniczej próby szczelności instalacji wodociągowej.

- Brak w przedmiarze próby szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych.

- Brak w przedmiarze dezynfekcji instalacji wodociągowej.

- Zaniżono poz. 36 (płukanie). Powinno być 226 m.

- Zaniżono poz. 26 (dodatki). Powinno być 96 szt. dodatków do baterii umywalowych, zmywakowych, natryskowych, wannowych i czerpalnych.

- Brak dodatków dopływowych do płuczek ustępowych w ilości 12 szt.

- Brak dodatków dopływowych do podgrzewaczy c.w.u. w ilości 24 szt.

- Brak dodatków dopływowych do zaworów hydrantowych o śr. 25 mm w ilości 2 szt.

- Zaniżono ilość rur PP o śr. 20 i 25 mm.

- Zaniżono ilość zaworów DN 25 mm. Powinno być 14 szt.

- Proszę wyjaśnić czy przewidziany jest montaż zaworków kątowych DN 15 mm pod umywalkami, zlewozmywakami, wannami i przy płuczkach ustępowych. Powinno być 80 szt.

- Brak w przedmiarze montażu wodomierza głównego.

- Brak w przedmiarze dodatków za podejścia obustronne do wodomierza głównego.

- Brak w przedmiarze montażu filtra przy wodomierzu.

- Brak w przedmiarze montażu zaworku spustowego przy wodomierzu.

- Brak w przedmiarze montażu zaworu antyskażeniowego przy wodomierzu.

- Brak w przedmiarze montażu zaworów odcinających przy wodomierzu

- Proszę wyjaśnić jakie podgrzewacze należy wycenić (typ, pojemność, moc).

- Brak w przedmiarze wykucia bruzd dla rur instalacji wodociągowej. Zgodnie z dokumentacją powinno być 220 m bruzd chyba że wszystkie rury lub jakaś ich część ma być prowadzona po wierzchu ścian (jeżeli tak to proszę o przedmiar bruzd).

- Brak w przedmiarze zamurowania bruzd.

- Brak w przedmiarze przebić przez ściany dla rur instalacji wodociągowej w ilości 40 szt.

- Brak w przedmiarze zamurowania przebić przez ściany w ilości 40 szt.

- Brak w przedmiarze przebić przez stropy dla rur instalacji wodociągowej w ilości 7 szt.

- Brak w przedmiarze zabetonowania przebić w stropach w ilości 7 szt.

- Brak w przedmiarze montażu otuliny na rurach wodociągowych. Proszę podać grubość otulin odpowiednią dla zaprojektowanych rurociągów.

- Brak w przedmiarze uwzględnienia kosztów badań i odbioru hydrantów.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

- Brak w przedmiarze rur przyłącznych do grzejników śr. 15 mm w ilości 68 szt.

- Brak w przedmiarze rur przyłącznych do piecyków śr. 28 mm w ilości 24 szt.

- Brak w przedmiarze montażu otuliny na rurach c.o. Proszę podać grubość otulin odpowiednią dla zaprojektowanych rurociągów.

- Brak w przedmiarze montażu naczyń wzbiorczych otwartych w ilości 12 szt.

- Brak w przedmiarze ciśnieniowej próby szczelności na zimno w ilości 306 m.

- Brak w przedmiarze płukania instalacji c.o.

- Brak w przedmiarze wykucia bruzd dla rur instalacji c.o. Zgodnie z dokumentacją powinno być ok. 240 m bruzd chyba że wszystkie rury lub jakaś ich część ma być prowadzona po wierzchu ścian (jeżeli tak to proszę o przedmiar bruzd).

- Brak w przedmiarze zamurowania bruzd.

- Brak w przedmiarze przebić przez ściany dla rur instalacji c.o. w ilości 34 szt.

- Brak w przedmiarze zamurowania przebić przez ściany w ilości 34 szt.

- Proszę o podanie typu pieco - kuchni (wymiar, moc, typ)

- Proszę o podanie typu pomp obiegowych zastosowanych w mieszkaniach (parametry, typ).

- Jeżeli roboty pomocnicze (poz.51-57) uwzględniają bruzdy i przebicia w instalacjach wod-kan i c.o. to proszę o uwzględnienie wszystkich wcześniejszych pytań z tym związanych i skorygowanie przedmiarów.

PRZYŁĄCZA ZEWNĘTRZNE

- Brak przedmiarów i dokumentacji odnośnie przyłączy wod-kan (kanalizacji deszczowej?). Proszę wyjaśnić do kogo to będzie należało. Jeżeli do wykonawcy to proszę o uzupełnienie przedmiarów oraz udostępnienie odpowiedniej dokumentacji.

- W dokumentacji projektowej w dziale: INSTALACJA KANALIZACYJNA mowa jest o przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednak nie jest ona uwzględniona w przedmiarze, jak i również wszystkie roboty niezbędne do jej montażu. Nie ma również podanego typu, wielkości i innych parametrów w/w oczyszczalni. Proszę wyjaśnić, a w razie potrzeby jej uwzględnienia w wycenie proszę o dodatkowe przedmiary.